## Electrical Configuration
Subpark | ITS | ITS id | Inv | Inverter id | Module Manufac. | Module Power [W] | Trackers 1Vx87 | Strings (Inv) | Strings (ITS) | Nº Modules | Pot DC [kWp] (Inv) | Pot DC [kWp] (ITS) | Pot AC [kVA] (Inv) | Pot AC [kVA] (ITS) | Ratio | SCB
1 | 1 | ITS 1-1 | 1 | 1-1-1 | CHINT | 345 | 133 | 399 | 888 | 11571 | 3991.995 | 8884.44 | 3682 | 7364 | 1.0842
1 | 1 | ITS 1-1 | 2 | 1-1-2 | CHINT | 345 | 163 | 489 | 888 | 14181 | 4892.445 | 8884.44 | 3682 | 7364 | 1.3287
2 | 2 | ITS 2-2 | 1 | 2-2-1 | CHINT | 345 | 117 | 351 | 885 | 10179 | 3511.755 | 8854.425 | 3682 | 7364 | 0.95376
2 | 2 | ITS 2-2 | 2 | 2-2-2 | CHINT | 345 | 178 | 534 | 885 | 15486 | 5342.67 | 8854.425 | 3682 | 7364 | 1.451
3 | 3 | ITS 3-3 | 1 | 3-3-1 | CHINT | 340 | 124 | 372 | 894 | 10788 | 3667.92 | 8814.84 | 3682 | 7364 | 0.99618
3 | 3 | ITS 3-3 | 2 | 3-3-2 | CHINT | 340 | 174 | 522 | 894 | 15138 | 5146.92 | 8814.84 | 3682 | 7364 | 1.3979
4 | 4 | ITS 4-4 | 1 | 4-4-1 | CHINT | 345 | 153 | 459 | 882 | 13311 | 4592.295 | 8824.41 | 3682 | 7364 | 1.2472
4 | 4 | ITS 4-4 | 2 | 4-4-2 | CHINT | 345 | 141 | 423 | 882 | 12267 | 4232.115 | 8824.41 | 3682 | 7364 | 1.1494
5 | 5 | ITS 5-5 | 1 | 5-5-1 | CHINT | 340 | 72 | 216 | 888 | 6264 | 2129.76 | 8819.625 | 1841 | 7364 | 1.1568
5 | 5 | ITS 5-5 | 1 | 5-5-1 | CHINT | 345 | 70 | 210 | 888 | 6090 | 2101.05 | 8819.625 | 1841 | 7364 | 1.1413
5 | 5 | ITS 5-5 | 2 | 5-5-2 | CHINT | 340 | 77 | 231 | 888 | 6699 | 2277.66 | 8819.625 | 1841 | 7364 | 1.2372
5 | 5 | ITS 5-5 | 2 | 5-5-2 | CHINT | 345 | 77 | 231 | 888 | 6699 | 2311.155 | 8819.625 | 1841 | 7364 | 1.2554
6 | 6 | ITS 6-6 | 1 | 6-6-1 | SUNTECH | 340 | 57 | 171 | 849 | 4959 | 1686.06 | 8432.475 | 1841 | 7364 | 0.91584
6 | 6 | ITS 6-6 | 1 | 6-6-1 | SUNTECH | 345 | 88 | 264 | 849 | 7656 | 2641.32 | 8432.475 | 1841 | 7364 | 1.4347
6 | 6 | ITS 6-6 | 2 | 6-6-2 | SUNTECH | 340 | 85 | 255 | 849 | 7395 | 2514.3 | 8432.475 | 1841 | 7364 | 1.3657
6 | 6 | ITS 6-6 | 2 | 6-6-2 | SUNTECH | 345 | 53 | 159 | 849 | 4611 | 1590.795 | 8432.475 | 1841 | 7364 | 0.86409
7 | 7 | ITS 7-7 | 1 | 7-7-1 | SUNTECH | 345 | 158 | 474 | 846 | 13746 | 4742.37 | 8464.23 | 3682 | 7364 | 1.288
7 | 7 | ITS 7-7 | 2 | 7-7-2 | SUNTECH | 345 | 124 | 372 | 846 | 10788 | 3721.86 | 8464.23 | 3682 | 7364 | 1.0108
8 | 8 | ITS 8-8 | 1 | 8-8-1 | SUNTECH | 345 | 188 | 564 | 846 | 16356 | 5642.82 | 8464.23 | 3682 | 7364 | 1.5325
8 | 8 | ITS 8-8 | 2 | 8-8-2 | SUNTECH | 345 | 94 | 282 | 846 | 8178 | 2821.41 | 8464.23 | 3682 | 7364 | 0.76627
9 | 9 | ITS 9-9 | 1 | 9-9-1 | SUNTECH | 340 | 142 | 426 | 870 | 12354 | 4200.36 | 8642.58 | 3682 | 7364 | 1.1408
9 | 9 | ITS 9-9 | 2 | 9-9-2 | CHINT | 345 | 148 | 444 | 870 | 12876 | 4442.22 | 8642.58 | 3682 | 7364 | 1.2065
10 | 10 | ITS 10-10 | 1 | 10-10-1 | GCL | 345 | 190 | 570 | 858 | 16530 | 5702.85 | 8584.29 | 3682 | 7364 | 1.5488
10 | 10 | ITS 10-10 | 2 | 10-10-2 | GCL | 345 | 96 | 288 | 858 | 8352 | 2881.44 | 8584.29 | 3682 | 7364 | 0.78257
11 | 11 | ITS 11-11 | 1 | 11-11-1 | GCL | 345 | 166 | 498 | 852 | 14442 | 4982.49 | 8524.26 | 3682 | 7364 | 1.3532
11 | 11 | ITS 11-11 | 2 | 11-11-2 | GCL | 345 | 118 | 354 | 852 | 10266 | 3541.77 | 8524.26 | 3682 | 7364 | 0.96191
12 | 12 | ITS 12-12 | 1 | 12-12-1 | GCL | 340 | 145 | 435 | 864 | 12615 | 4289.1 | 8581.245 | 3682 | 7364 | 1.1649
12 | 12 | ITS 12-12 | 2 | 12-12-2 | GCL | 345 | 143 | 429 | 864 | 12441 | 4292.145 | 8581.245 | 3682 | 7364 | 1.1657
13 | 13 | ITS 13-13 | 1 | 13-13-1 | GCL | 345 | 134 | 402 | 852 | 11658 | 4022.01 | 8524.26 | 3682 | 7364 | 1.0923
13 | 13 | ITS 13-13 | 2 | 13-13-2 | GCL | 345 | 150 | 450 | 852 | 13050 | 4502.25 | 8524.26 | 3682 | 7364 | 1.2228
14 | 14 | ITS 14-14 | 1 | 14-14-1 | GCL | 345 | 137 | 411 | 858 | 11919 | 4112.055 | 8584.29 | 3682 | 7364 | 1.1168
14 | 14 | ITS 14-14 | 2 | 14-14-2 | GCL | 345 | 149 | 447 | 858 | 12963 | 4472.235 | 8584.29 | 3682 | 7364 | 1.2146
15 | 15 | ITS 15-15 | 1 | 15-15-1 | GCL | 345 | 134 | 402 | 828 | 11658 | 4022.01 | 8342.43 | 3682 | 11046 | 1.0923
15 | 15 | ITS 15-15 | 2 | 15-15-2 | GCL | 345 | 8 | 24 | 828 | 696 | 240.12 | 8342.43 | 3682 | 11046 | 0.065215
15 | 15 | ITS 15-15 | 1 | 15-15-1 | GCL | 350 | 134 | 402 | 828 | 11658 | 4080.3 | 8342.43 | 3682 | 11046 | 1.1082
15 | 15 | ITS 15-15 | 2 | 15-15-2 | GCL | 350 | 6 | 18 | 828 | 522 | 182.7 | 8342.43 | 3682 | 11046 | 0.04962